Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и                  информатики

Кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности

Лабораторная работа №1

«Изучение опасности прикосновения к трехфазным сетям переменного тока напряжением до 1000 В»

Бригада №1

Выполнила: студент БСС1202

Лабутин А.Г.

Москва 2016г.

Цель работы:

Исследовать электробезопасность сетей трехфазного тока напряжением до 1000 В в нормальном и аварийном режимах работы.

Домашнее задание:

| Вар № | Режим нейтрали | Параметры сети для расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИН |  |  |  |  |  |  |  | ЗН |  |  |
| II | Rиз, кОм | 0,5 | 1,7 | 3,5 | 6,5 | 8,2 | 10,5 | 16 | 21 | 1,7 | 8,2 | 21 |
|  | Срасч, мкФ | 0 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,2 |  |  | 0,15 | 0,3 | 1,2 |

Описание лабораторного стенда:

Работа проводится на стенде путем моделирования основных параметров исследуемых сетей и определения тока, проходящего через человека при его соприкосновении с токоведущими частями. Испытательный стенд позволяет моделировать любую из четырех сетей трехфазного тока. Каждый провод сети (фазные и нулевой) обозначен на стенде цветом и имеет маркировку (1, 2, 3, 0).

Вместо реально существующих распределительных сопротивлений изоляции и емкости проводов относительно земли на стенде предусмотрены сосредоточенные сопротивления Ri – тумблеры Ti (1-8) и емкости Ci – тумблеры Ti (9-12). Меняя с помощью тумблеров значения Ri и Ci, а также соотношения между ними, можно получить сеть с нужными параметрами.

Тело человека имитируется в схеме стенда активным сопротивлением Rh, величина которого может регулироваться в пределах от 0,5 до 10 кОм и подключаться к каждому фазному проводу сети с помощью переключателя П2.

Измерение тока, проходящего через это сопротивление, производится с помощью переносного миллиамперметра, подключаемого к клемма Кл4.

Режим нейтрали устанавливается с помощью тумблера Т2, а величина сопротивления заземления нейтрали – переключателем П1.

Аварийный режим сети создается путем замыкания фазы на землю с помощью шнура Ш2, через сопротивление замыкания Rзам, значение которого устанавливается переключателем П4, и тумблера Т9.

Принципиальные схемы исследуемых сетей в нормальном и аварийном режимах с расчетными формулами тока, проходящего через тело человека для каждой схемы:

- В сети с изолированной нейтралью в случае прикосновения человека к одной из фаз в нормальном режиме создается цепь тока через тело человека и изоляцию проводов двух других фаз.

Ток, проходящий через человека, практически зависит от величины сопротивления изоляции, т.е. от сопротивления провода по отношению к земле, иначе называемого сопротивлением утечки. Это сопротивление складывается из сопротивления изоляции самого провода и последовательно включенных участков пути на землю (строительных конструкций, пола, почвы и т.д.). Под действием разности потенциалов между проводом и землей протекает небольшой ток, называемый током утечки.

При С = 0  Ih=3Uф3Rh+Rиз

При R = ∞  Ih=3∙Uф∙ω∙Сф1+9∙Rh2∙ω2∙Cф2

- При однополюсном прикосновении к сети с заземленной нейтралью в нормальном режиме создается цепь тока через тело человека и малое сопротивление заземления нейтрали.

Человек оказывается под действием фазного напряжения и величины тока, проходящего через него, если пренебречь сопротивлением обуви и пола, будет зависеть от собственного сопротивления человека.

Ih=UфR0+Rh≈UфRh

- В сети с изолированной нейтралью человек, коснувшийся одной из фаз, попадает под линейное напряжение.

В сети с ИН человек, коснувшийся одной фазы, попадает под линейное напряжение, и ток, проходящий через него, определяется выражением:
Ih=3UфRh

- При таком же прикосновении к сети с заземленной нейтралью.

Ih=UфRh

Экспериментальная часть:

Для выявления изменения опасности прикосновения к фазному проводу в сетях с различными режимами нейтрали в нормальном режиме измерить токи, протекающие через тело человека, при заданных в таблице симметричных значениях сопротивлений изоляции и емкости фаз относительно земли.

| Исследуемая часть |  | ИН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С = 0 | Rиз расч, кОм | 0,2 | 1,5 |  | 3 |  | 6 | 8 | 10 |  | 15 |  | 20 | 1,5 | 8 | 20 |
|  | Ih расч, мА | 119 | 85 |  | 64 |  | 42 | 35 | 29 |  | 21 |  | 17 | 127 | 127 | 127 |
|  | Rиз эксп, кОм | 0,2 | 1,5 |  | 3 |  | 6 | 8 | 10 |  | 15 |  | 20 | 1,5 | 8 | 20 |
|  | Ih эксп, мА | 200 | 97 |  | 70 |  | 40 | 38 | 30 |  | 23 |  | 14 | 150 | 150 | 150 |
| Rиз = ∞ | Срасч, мкФ | 0 |  | 0,1 |  | 0,25 |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,85 |  | 0,1 | 0,5 | 1,8 |
|  | Ih расч, мА | 0 |  | 12 |  | 29 |  | 54 |  | 87 |  | 110 |  | 127 | 127 | 127 |
|  | Сэксп, мкФ | 0 |  | 0,1 |  | 0,25 |  | 0,5 |  | 1 |  | 1,85 |  | 0,1 | 0,5 | 1 |
|  | Ih эксп, мА | 0 |  | 10 |  | 12,5 |  | 60 |  | 90 |  |  |  | 150 | 150 | 150 |

Построить графики Ih эксп = f(Rиз) при С = 0,

Ih эскп = f(C) при Rиз = ∞ для сетей с ИН и ЗН.

Сеть с ИН, С = 0

Сеть с ИН, R = ∞

Сеть с ЗН, С = 0

Сеть с ЗН, R = ∞

Выявить опасность прикосновения к фазному проводу в трехфазных сетях с ИН и ЗН в аварийном режиме, т.е. при замыкании одной из фаз сети на землю.

| Исслед. сеть | Uф, В | Rиз, кОм | С, мкФ | Rзам, кОм | Фаза, замкнутая на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ih 1 | Ih 2 | Ih 3 | Ih 1 | Ih 2 | Ih 3 | Ih 1 | Ih 2 | Ih 3 |
| ИН | 127 | 10 | 1 | 0,2 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| ЗН | 127 | 10 | 1 | 0,2 | 150 | 158 | 158 | 158 | 150 | 158 | 158 | 158 | 150 |

Выводы:

1)Как зависит ток, проходящий через человека, от сопротивлений изоляции и емкости фаз для сетей с ИН и ЗН.

В сетях с ИН с увеличением сопротивления изоляции ток, проходящий через человека, уменьшается; с увеличением емкости – увеличивается.

В сетях с ЗН ток, проходящий через человека, не зависит от сопротивления изоляции и емкости, а зависит только от собственного сопротивления человека.

2)Какая из двух сетей опаснее при нормальном режиме работы и при аварийном режиме.

В нормальном режиме в сети с ЗН изоляция фаз относительно земли не защищает человека и, следовательно, однополюсное прикосновение к такой сети является очень опасным.   Аварийным режимом сети считается режим, когда значительно снижено Rиз (менее 0,5 МОм), или когда одна из фаз сети замкнута на землю. В аварийном режиме сети с ИН оказывается опаснее. В обоих случаях (ИН и ЗН) величина тока, проходящего через тело человека, прикоснувшегося к исправному проводу, не зависит от сопротивления изоляции, но при сети с ЗН ток, проходящий через человека, оказывается в 3 раз меньше, чем при сети с ИН.

Контрольные вопросы:

- Какой величины переменный ток промышленной частоты считается пороговым, какой – фибриляционным?

При частоте 50 Гц ток 10 - 12 мА является неотпускающим током, т.е. человек не может освободиться от действия тока без посторонней помощи, а ток порядка 80 – 100 мА вызывает фибрилляцию сердца при воздействии более 2 – 3 с.

- Какова принятая в расчетах величина сопротивления тела человека?

При расчетах величина сопротивления тела человека Rh принимается равной 1000 Ом.

- Какие виды трехфазных сетей напряжением до 1000 В применяются в РФ?

Трехпроводные с изолированной нейтралью и четырехпроводные с заземленной нейтралью.

- Что такое фазное и линейное напряжение сети?

Напряжение между двумя фазными проводами сети называется линейным напряжением. Напряжение между нулевой точкой источника питания и любым проводом сети называется фазным напряжением.

- Что такое нормальный и аварийный режимы сети?

Аварийным режимом сети считается режим, когда значительно снижено Rиз (менее 0,5 МОм), или когда одна из фаз сети замкнута на землю.

- Как определяется величина тока, протекающего через тело человека, при однофазном прикосновении:

  - к трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью;

Ih=3Uф3Rh+Rиз

Ih=3UфRh

  - к трехфазной четырехпроводной сети с заземленной нейтралью в нормальном режиме работы сети и при аварийном режиме работы сети?

Ih=UфRh+Rдоб

Rдоб – сопротивление защитных средств

Ih=UфRh

- Как зависит ток, проходящий через человека, при однофазном прикосновении к трехфазной трехпроводной сети с ИН от сопротивления изоляции и емкости фаз:

  - в нормальном режиме работы сети;

С увеличением сопротивления ток через человека уменьшается. С увеличением емкости ток через человека увеличивается.

  - в аварийном режиме работы сети?

Не зависит.

- Как зависит ток, проходящий через тело человека, при однофазном прикосновении к трехфазной четырехпроводной сети с ЗН от сопротивления изоляции и емкости фаз:

  - в нормальном режиме работы сети;

Не зависит.

  - в аварийном режиме работы сети?

Не зависит.

- В каких случаях следует применять трехфазную четырехпроводную сеть с ЗН, а в каких – трехфазную трехпроводную с ИН?

При постоянном и надежном контроле за состоянием изоляции, когда замыкание фазы на землю или недопустимое снижение сопротивления изоляции можно быстро обнаружить и устранить, следует применять сеть с ИН, а при отсутствии такого контроля – сеть с ЗН.