ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра:  «Экологии, безопасности жизнедеятельности и электропитания»

Дисциплина: «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций»

Лабораторная работа № 14

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Выполнил: ст. гр. БСС 1202 Михайлов П. А. _______________ 7 бригада.

МОСКВА

2015 г.

Цель и план работы.

Изучить принципы построения основных структурных схем стабилизирующих преобразователей напряжения и на примере конкретного устройства:

- Ознакомиться с схемой электрической принципиальной и принципом действия стабилизирующего преобразователя;

- Ознакомиться с назначением элементов экспериментальной установки;

- Снять и построить внешнюю характеристику СПН UH=f(IH), при постоянном входном напряжении UВХ=const. Рассчитать и построить зависимости КПД устройства от тока нагрузки  ƞH=f(IH);

- Снять и построить внешнюю нагрузочную характеристику СПН UH=f(UВХ) при постоянном токе нагрузки IH=const.

Рассчитать и построить зависимости КПД устройства от входного напряжения ƞ=f(UВХ) .

- Снять и построить зависимости частоты fП  работы преобразователя от величины входного напряжения fП = f(UВХ) и от изменений тока нагрузки fП = f(IH);

- Снять зависимости напряжения пульсации UH~ на выходе СПН при изменяющемся входном напряжении UH~= f(UВХ) и постоянном токе нагрузки IH=const, а так же при изменяющемся токе нагрузки UH~= f(IH) и постоянном входном напряжении. UВХ=const

- Определить и зарисовать осциллограммы токов и напряжений в различных точках схемы электрической принципиальной СПН.

Принципиальная схема

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАДАНИЕ

- Снятие внешней характеристики и зависимости частоты работы преобразователя от тока нагрузки.

Характеристики UH=f(IH) и fП=f(IH) снимаем при постоянном входном напряжении UВХ=60В=const (напряжение UВХ определяем с помощью вольтметра V1) и изменении тока нагрузки IH от 0,2А до 4,0А.

Результаты измерений и расчета заносим в таблицу 1.

Таблица 1

| Номер эксперимента | Обозначение параметров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экспериментальные данные (при Uвх = 60 В = const) |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
|  | Iн, А | Uн, В | Iвх, А | Uн ̰ В | fп, кГц | Pвх = Uвх *Iвх, Вт | Pн = Uн *Iн, Вт | η=100 Pн/ Pвх, % |
| 1 | 0,2 | 5 | 0,08 | 2,87 | 23,8 | 4,8 | 1 | 20,8 |
| 2 | 1,4 | 4,9 | 0,12 | 3,53 | 24,4 | 7,2 | 6,86 | 95,3 |
| 3 | 2 | 4,86 | 0,19 | 3,54 | 25,0 | 11,4 | 9,72 | 85,3 |
| 4 | 2,6 | 4,78 | 0,24 | 3,63 | 26,3 | 14,4 | 12,42 | 86,3 |
| 5 | 3,2 | 4,72 | 0,27 | 6,85 | 27,1 | 16,2 | 15,10 | 93,2 |
| 6 | 4 | 4,54 | 0,38 | 11,95 | 31,3 | 22,8 | 18,16 | 79,6 |

Определим внутреннее сопротивление СПН:

τi=∆Uн∆Iн=Uн0.2-Uн4.03.8

τi=5-4.543.8=0.12

По результатам экспериментальных и расчетных данных построим графические зависимости: UH=f(IH) , ƞ=f(IH) , fП=f(IH)

UH, (В)

IH, (А)

fП, (кГц)

IH, (А)

ƞ, (%)

IH, (А)

- Снятие нагрузочной характеристики и зависимости частоты работы преобразователя от входного напряжения.

Характеристики UH=f(UВХ) и fП=f(UВХ) снимаем при постоянном токе нагрузки  IH=2,0А=const и изменении входного напряжения UВХ от 58В  до 62В.

Результаты измерений и расчетов заносим в таблицу 2.

Таблица 2

| Номер эксперимента | Обозначение параметров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Экспериментальные данные (при Iн = 2,0 А = const) |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |
|  | Uвх В | Uн, В | Iвх, А | Uн ̰ В | fп, кГц | Pвх = Uвх *Iвх, Вт | Pн = Uн *Iн, Вт | η=100 Pн/ Pвх, % |
| 1 | 58 | 4,87 | 0,18 | 2,73 | 25 | 10,44 | 9,74 | 93,29 |
| 2 | 60 | 4,87 | 0,18 | 2,74 | 25 | 10,8 | 9,74 | 90,18 |
| 3 | 62 | 4,87 | 0,18 | 4,03 | 25 | 12,24 | 9,74 | 79,57 |

По результатам опытных и расчетных данных построим графические зависимости UH=f(UВХ) , ƞ=f(UВХ) , fП=f(UВХ).

fП, (кГц)

Uвх, (А)

UH, (В)

Uвх, (А)

ƞ, (%)

Uвх, (А)

- Снятие осциллограмм токов и напряжений

Снятие осциллограмм производим путем подключения осциллографа к элементам схемы стабилизирующего преобразователя. Осциллограммы зарисовываем в масштабе с учетом полярности мгновенных значений напряжений токов. Для этого в отсутствии сигнала мы фиксируем положение нулевой линии.

Для работающего преобразователя, при входном напряжении UВХ=60 В и токе нагрузки IH=1,0 А , определяем:

- Форму напряжения коллектор-эмиттер UКЭVT  транзисторов VT3 и VT5, преобразователя:

- Форму напряжения на резисторе R7 и форму тока базы транзисторов VT3 и VT5

- Осциллограмму напряжения на вторичной обмотке W2 трансформатора T1:

- Осциллограмму пульсаций выходного напряжения стабилизирующего преобразователя.

ВЫВОД:  В ходе лабораторной работы были изучены принципы построения основных структурных схем стабилизирующих преобразователей напряжения.