ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

Московский технический университет связи и информатики

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и электропитания

Лабораторная работа №1

Исследование многофазных схем выпрямления

Выполнил:

студент группы
БСС1351
Дерябов А.А.

бригада №5

Москва 2017

Цель работы:

Ознакомиться с принципом действия, режимами работы и параметрами многофазных схем выпрямления. Экспериментальное исследование работы трех многофазных схем выпрямления на нагрузку индуктивного характера и определение их основных параметров.

- Исследование трехфазного выпрямителя

Рис.1 Трехфазная однотактная схема выпрямителя

| № | Опытные данные |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, А | Uн, В | U0~, В | U2, В | I1, А | I2, А | P`1, Вт | P1, Вт | Pн, Вт | η | χ |
| 1 | 0,6 | 32,5 | 1,95 | 32,5 | 0,61 | 0,36 | 8,25 | 24,75 | 19,5 | 0,788 | 0,061 |
| 2 | 0,5 | 34 | 1,95 | 32,5 | 0,58 | 0,3 | 7,2 | 21,6 | 17 | 0,787 | 0,056 |
| 3 | 0,4 | 36 | 1,95 | 33 | 0,57 | 0,15 | 5,85 | 17,55 | 14,4 | 0,821 | 0,047 |
| 4 | 0,3 | 37,5 | 1,95 | 34 | 0,5 | 0,05 | 4,5 | 13,5 | 11,25 | 0,833 | 0,041 |
| 5 | 0 | 52 | 1,95 | 36,5 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |

| № | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r, Ом | K0, % | U2/Uн | I2/Iн | S1, ВА | S2, ВА | Sтр, ВА | K1 | K2 | Kтр | Fn1, Гц |
| 1 | 32,5 | 6 | 1 | 0,6 | 402,6 | 35,1 | 218,85 | 0,048 | 0,556 | 0,089 | 150 |
| 2 |  | 5,735 | 0,956 | 0,6 | 382,8 | 29,25 | 206,03 | 0,044 | 0,581 | 0,083 |  |
| 3 |  | 5,417 | 0,917 | 0,375 | 376,2 | 14,85 | 195,53 | 0,038 | 0,97 | 0,074 |  |
| 4 |  | 5,2 | 0,907 | 0,167 | 330 | 5,1 | 167,55 | 0,034 | 2,206 | 0,067 |  |
| 5 |  | 3,75 | 0,702 | — | 290,4 | 0 | 145,2 | 0 | — | 0 |  |

Г4, Г5:                                                                     Г6, Г8:

- Исследование трехфазного мостового выпрямителя

Рис. 2 Трехфазная мостовая схема выпрямителя

| № | Опытные данные |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, А | Uн, В | U0~, В | U2, В | I1, А | I2, А | P`1, Вт | P1, Вт | Pн, Вт | η | χ |
| 1 | 0,95 | 46 | 1,975 | 22 | 1 | 0,75 | 25,5 | 76,5 | 43,7 | 0,571 | 0,116 |
| 2 | 0,75 | 54 | 1,975 | 24 | 1 | 0,6 | 21 | 63 | 40,5 | 0,643 | 0,095 |
| 3 | 0,55 | 61 | 1,975 | 27,5 | 0,82 | 0,44 | 15,75 | 47,25 | 33,55 | 0,71 | 0,087 |
| 4 | 0,35 | 69 | 1,975 | 31 | 0,62 | 0,3 | 9,75 | 29,25 | 24,15 | 0,826 | 0,071 |
| 5 | 0 | 88 | 1,975 | 36,5 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |

| № | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r, Ом | K0, % | U2/Uн | I2/Iн | S1, ВА | S2, ВА | Sтр, ВА | K1 | K2 | Kтр | Fn1, Гц |
| 1 | 44,21 | 4,293 | 0,478 | 0,789 | 660 | 49,5 | 354,75 | 0,066 | 0,883 | 0,123 | 300 |
| 2 |  | 3,657 | 0,444 | 0,8 | 660 | 43,2 | 351,6 | 0,061 | 0,938 | 0,115 |  |
| 3 |  | 3,238 | 0,451 | 0,8 | 541,2 | 36,3 | 288,75 | 0,062 | 0,924 | 0,116 |  |
| 4 |  | 2,862 | 0,449 | 0,857 | 409,2 | 27,9 | 218,55 | 0,059 | 0,866 | 0,111 |  |
| 5 |  | 2,244 | 0,415 | — | 290,4 | 0 | 145,2 | 0 | — | 0 |  |

Г4, Г5:                                                                     Г6, Г8:

- Исследование шестифазного выпрямителя

Рис. 3 Шестифазная однотактная схема выпрямления

| № | Опытные данные |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iн, А | Uн, В | U0~, В | U2, В | I1, А | I2, А | P`1, Вт | P1, Вт | Pн, Вт | η | χ |
| 1 | 0,7 | 37,5 | 1,975 | 33,5 | 0,68 | 0,3 | 11,25 | 33,75 | 26,25 | 0,778 | 0,075 |
| 2 | 0,5 | 40 | 1,975 | 34,5 | 0,575 | 0,15 | 7,95 | 23,85 | 20 | 0,839 | 0,063 |
| 3 | 0,3 | 44 | 1,975 | 35 | 0,5 | 0,05 | 4,5 | 13,5 | 13,2 | 0,978 | 0,041 |
| 4 | 0,2 | 46 | 1,975 | 35,5 | 0,46 | 0,01 | 3 | 9 | 9,2 | 1,022 | 0,03 |
| 5 | 0 | 52 | 1,975 | 36,5 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |

| № | Расчетные данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r, Ом | K0, % | U2/Uн | I2/Iн | S1, ВА | S2, ВА | Sтр, ВА | K1 | K2 | Kтр | Fn1, Гц |
| 1 | 20,71 | 5,267 | 0,893 | 0,429 | 448,8 | 30,15 | 239,48 | 0,058 | 0,871 | 0,11 | 300 |
| 2 |  | 4,938 | 0,863 | 0,3 | 379,5 | 15,525 | 197,51 | 0,053 | 1,288 | 0,101 |  |
| 3 |  | 4,489 | 0,795 | 0,167 | 330 | 5,25 | 167,63 | 0,04 | 2,514 | 0,079 |  |
| 4 |  | 4,293 | 0,772 | 0,05 | 303,6 | 1,065 | 152,33 | 0,03 | 8,638 | 0,06 |  |
| 5 |  | 3,798 | 0,702 | — | 290,4 | 0 | 145,2 | 0 | — | 0 |  |

Использованные формулы:

Pн=UнIн;   P1=3P'1;   η=PнP1;   r=Uн(1)-Uн(0)Iн(1);   S11=3U1I1;    S2(1)=3U2I2;    Sтр(1)=S1+S22

K1(1)=PнS1;    K2(1)=PнS2;    Kтр=PнSтр;   K0=U0~Uн;   U2Uн(0);   I2Iн(1);   χ=P1S

Г4, Г5:                                                                     Г6, Г8:

Рис. 4 Внешние характеристики Uн=f(Iн) при U1=220 В